Voltage table for Lead Acid Batery standby use charging:

| Battery Temperature | Charge Voltage per cell | Charge Voltage for 12V Battery | Gassing voltage |
| --- | --- | --- | --- |
| -30 °C * | 2.7 | 16.2 |  |
| -20 °C * | 2.34 to 2.38 | 14.04 to 14.28 | 2.97 |
| -10 °C * | 2.32 to 2.37 | 13.92 to 14.22 | 2.65 |
| 0 ° C | 2.30 to 2.35 | 13.8 to 14.1 | 2.54 |
| 10 °C | 2.28 to 2.33 | 13.68 to 13.98 | 2.47 |
| 20 °C | 2.26 to 2.31 | 13.56 to 13.86 | 2.415 |
| 25 °C | 2.25 to 2.30 | 13.5 to 13.8 | 2.39 |
| 30 °C | 2.24 to 2.29 | 13.44 to 13.74 | 2.365 |
| 40 °C | 2.22 to 2.27 | 13.32 to 13.62 | 2.33 |
| 50 °C | 2.20 to 2.25 | 13.2 to 13.5 | 2.30 |

* Note that a fully discharged battery freezes solid at about 0°C, a fully
charged battery freezes about -40°C.